## الملخص
مول الذهب — تكييف الكوريدور والبهو (Carrier VRF)
حصر الكوريدور والبهو الدائري فقط — عرض مستقل (المحلات لها حصر وعرض منفصل)
الدور | المساحة الصافية م² | الحمل التصميمي TR | القدرة المركبة TR | عدد الوحدات الداخلية | م² لكل طن
البدروم | 750 | 50 | 52 | 13 | 15
الأرضي | 750 | 50 | 52 | 13 | 15
الأول | 750 | 50 | 52 | 13 | 15
الثاني | 750 | 50 | 52 | 13 | 15
الثالث | 750 | 50 | 52 | 13 | 15
البهو الدائري | 78.5398 | 5.236 | 6 | 1 | 15
الإجمالي | 3828.5398 | 255.236 | 266 | 66 | 15
إجمالي العرض (جنيه) — الكوريدور + البهو الدائري | 23485000
ملاحظة: بنود الدكت ومخارج الهواء (رابعاً) بدون سعر لحد ما تتسعّر — الإجمالي أعلاه لا يشملها بعد
أساس الحساب ونقاط تحتاج تأكيد:
0) التحجيم المعتمد: طن تبريد لكل 15 م² (شيت الافتراضات). الحساب التفصيلي بالأحمال موجود في شيت حساب الأحمال للمقارنة — غيّر الطريقة لـ 0 لاستخدامه.
1) الأبعاد من العميل: كوريدور 250 × 3 م في كل دور (750 م²) × 5 أدوار، ارتفاع الدور 3.5 م. البهو المطلوب تكييفه = البهو الدائري فقط (مفتوح من البدروم للسقف 17.5 م). البهوين البيضاويين مستبعدين (القيمة في عمود "يدخل في الإجمالي" = 0 — ضع 1 لإضافتهم).
2) البهو الدائري: قطر 10 م. تم اعتبار "10 سم" المكتوبة في الرسالة خطأ كتابي وإن المقصود 10 م.
3) افتراض إن فوق البهو الدائري سكاي لايت بنفس مساحته. لو السقف مصمت غيّر مساحة السكاي لايت لـ 0. وحداته محمّلة على سيستم البدروم.
4) الهواء النقي للكوريدورات (ASHRAE 62.1) محمّل على الوحدات. لو هيتعالج في منظومة الـ 75,000 CFM المنفصلة غيّر المفتاح في شيت الافتراضات لـ 0.
5) البهو المفتوح الكبير في البدروم اللي في اللوحة (≈1,665 م²، مكتوب عليه Not Enclosed) مش داخل هنا لأنه مش في الوصف — يتضاف لو العميل عايزه.
6) مقترح: سيستم خارجي مستقل للكوريدورات في كل دور (منطقة مشتركة للمالك) عشان الفوترة تفضل منفصلة عن عدادات المستأجرين.

## الافتراضات
افتراضات حساب أحمال الممرات والبهو — مول الذهب (VRF)
الخلايا الزرقاء على خلفية صفراء مدخلات يمكن تعديلها — كل الحسابات في الشيتات الأخرى مرتبطة بها تلقائياً
البند | القيمة | الوحدة | المصدر / ملاحظة
درجة الحرارة الخارجية التصميمية (صيف) | 43 | °C | الكود المصري للتكييف — القاهرة
درجة حرارة الممرات الداخلية | 24 | °C | ممرات تجارية 24–25°C
فرق المحتوى الرطوبي خارج/داخل | 0.002 | kg/kg | 43°C/24°C WB خارجي مقابل 24°C/50% داخلي
كثافة الأشخاص في الممرات | 0.3 | شخص/م² | ASHRAE 62.1 تذكر 0.4 للمناطق المشتركة في المولات — 0.3 قيمة تصميمية للممرات
حمل محسوس لكل شخص | 75 | W | ASHRAE Fundamentals — مشي/وقوف في محل تجاري
حمل كامن لكل شخص | 55 | W | ASHRAE Fundamentals
كثافة الإضاءة | 15 | W/م² | إضاءة ممرات مول ذهب (ديكورية) — راجع مع الاستشاري
معدات/شاشات/لافتات | 5 | W/م² | افتراض
هواء نقي لكل شخص | 3.8 | L/s/شخص | ASHRAE 62.1 — Mall common areas
هواء نقي لكل متر مربع | 0.3 | L/s/م² | ASHRAE 62.1 — Mall common areas
تحميل الهواء النقي على وحدات الممرات؟ (1=نعم / 0=لا) | 1 | — | 1 = الوحدات الداخلية للممرات تبرّد هواءها النقي. ضع 0 لو هيتعالج في منظومة الهواء النقي المنفصلة (75,000 CFM)
معامل انتقال حرارة الزجاج (دبل جلاس) | 2.8 | W/م²K | افتراض — يُراجع مع مواصفات الواجهة
الكسب الشمسي الفعلي عبر زجاج الواجهة | 70 | W/م² | ذروة متوسط الاتجاهات بعد SHGC≈0.4 و CLF — افتراض
الارتفاع الزجاجي للواجهة المجاورة للممر | 3 | م | افتراض — ارتفاع الدور 3.5 م
معامل انتقال حرارة السكاي لايت | 3 | W/م²K | افتراض
الكسب الشمسي عبر السكاي لايت | 200 | W/م² | إشعاع أفقي ≈850 W/م² × SHGC 0.3 × CLF 0.8
نسبة حمل السكاي لايت الواصلة لمنطقة الإشغال | 0.7 | — | الطبقات الساخنة تتجمع أعلى الأتريوم — 70% تحفظي
معامل انتقال حرارة السقف المعزول | 0.45 | W/م²K | افتراض
فرق درجة الحرارة المكافئ للسقف | 28 | K | CLTD سقف خرساني معزول — القاهرة
ارتفاع الدور | 3.5 | م | من العميل
معامل أمان | 0.1 | — | ممارسة معتادة (للحساب التفصيلي فقط)
طريقة التحجيم (1 = م² لكل طن / 0 = الحساب التفصيلي) | 1 | — | معتمد: 1 — طن تبريد لكل 15 م² (قرار الشركة)
متر مربع لكل طن تبريد | 15 | م²/TR | معتمد من الشركة
وات لكل طن تبريد | 3517 | W/TR | ثابت
كثافة الهواء | 1.2 | kg/م³ | ثابت
الحرارة النوعية للهواء | 1.005 | kJ/kg.K | ثابت
الحرارة الكامنة للتبخير | 2500 | kJ/kg | ثابت
معدل الهواء لكل طن | 400 | CFM/TR | لحساب عدد مخارج الهواء
تصرف مخرج الهواء الخطي | 160 | CFM | Linear slot diffuser من مقايسة الاستشاري

## حساب الأحمال
حساب أحمال تكييف الممرات والبهو — لكل منطقة
الأبعاد من العميل: كوريدور 250 × 3 م في كل دور من 5 أدوار (ارتفاع الدور 3.5 م) + 3 بهوات مفتوحة على الـ 5 أدوار (المبنى حلقة infinity مفتوحة)
م | الدور | المنطقة | المساحة الصافية م² | طول الواجهة الزجاجية م | مساحة الزجاج م² | سكاي لايت / فتحة سماوية م² | سقف معرض للشمس م² | تسريب ACH | عدد الأشخاص | أشخاص محسوس W | أشخاص كامن W | إضاءة W | معدات W | زجاج W | سكاي لايت W | سقف W | تسريب محسوس W | تسريب كامن W | هواء نقي L/s | هواء نقي محسوس W | هواء نقي كامن W | الحمل بدون هواء نقي kW | الحمل الكلي kW | الحمل التصميمي TR (المعتمد) | م² لكل طن | يدخل في الإجمالي (1/0) | مقاس الوحدة الداخلية TR | عدد الوحدات | القدرة المركبة TR | ملاحظات
1 | البدروم | الكوريدور | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 225 | 16875 | 12375 | 11250 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 5012.4375 | 1312.5 | 1080 | 24747.12 | 6480 | 50.5749 | 81.8021 | 50 | 15 | 1 | 4 | 13 | 52 | 250 م طول × 3 م عرض — أبعاد من العميل. بدروم: بدون واجهات خارجية
2 | الأرضي | الكوريدور | 750 | 75 | 225 | 0 | 0 | 1 | 225 | 16875 | 12375 | 11250 | 3750 | 27720 | 0 | 0 | 16708.125 | 4375 | 1080 | 24747.12 | 6480 | 93.0531 | 124.2802 | 50 | 15 | 1 | 4 | 13 | 52 | 250 × 3 م. تسريب أعلى بسبب مداخل المول. طول الواجهة الزجاجية مقاس من لوحة المعماري
3 | الأول | الكوريدور | 750 | 70 | 210 | 0 | 0 | 0.3 | 225 | 16875 | 12375 | 11250 | 3750 | 25872 | 0 | 0 | 5012.4375 | 1312.5 | 1080 | 24747.12 | 6480 | 76.4469 | 107.6741 | 50 | 15 | 1 | 4 | 13 | 52 | 250 × 3 م. طول الواجهة الزجاجية مقاس من اللوحة
4 | الثاني | الكوريدور | 750 | 65 | 195 | 0 | 0 | 0.3 | 225 | 16875 | 12375 | 11250 | 3750 | 24024 | 0 | 0 | 5012.4375 | 1312.5 | 1080 | 24747.12 | 6480 | 74.5989 | 105.8261 | 50 | 15 | 1 | 4 | 13 | 52 | 250 × 3 م. طول الواجهة الزجاجية مقاس من اللوحة
5 | الثالث | الكوريدور | 750 | 60 | 180 | 0 | 750 | 0.3 | 225 | 16875 | 12375 | 11250 | 3750 | 22176 | 0 | 9450 | 5012.4375 | 1312.5 | 1080 | 24747.12 | 6480 | 82.2009 | 113.4281 | 50 | 15 | 1 | 4 | 13 | 52 | 250 × 3 م — آخر دور تحت السقف مباشرة
6 | البهو الدائري | البهو الدائري (يمين) — قطر 10 م، مفتوح 5 أدوار | 78.5398 | 0 | 0 | 78.5398 | 0 | 0.3 | 23.5619 | 1767.1459 | 1295.907 | 1178.0972 | 392.6991 | 0 | 14129.313 | 0 | 524.9012 | 137.4447 | 113.0973 | 2591.5123 | 678.584 | 19.4255 | 22.6956 | 5.236 | 15 | 1 | 6 | 1 | 6 | مساحة القاع = π×10²/4. ارتفاع 5 أدوار × 3.5 م = 17.5 م. سكاي لايت فوقه بنفس المساحة (افتراض)
7 | البهوات | [مستبعد] البهو البيضاوي الكبير (شمال) — 30 × 15 م، مفتوح 5 أدوار | 353.4292 | 0 | 0 | 353.4292 | 0 | 0.3 | 106.0288 | 7952.1564 | 5831.5814 | 5301.4376 | 1767.1459 | 0 | 63581.9083 | 0 | 2362.0555 | 618.5011 | 508.938 | 11661.8056 | 3053.6281 | 87.4148 | 102.1302 | 23.5619 | 15 | 0 | 6 | 4 | 24 | مساحة القطع الناقص = π×30×15/4. سكاي لايت فوقه بنفس المساحة (افتراض)
8 | البهوات | [مستبعد] البهو البيضاوي الصغير (المنتصف) — 20 × 5 م، مفتوح 5 أدوار | 78.5398 | 0 | 0 | 78.5398 | 0 | 0.3 | 23.5619 | 1767.1459 | 1295.907 | 1178.0972 | 392.6991 | 0 | 14129.313 | 0 | 524.9012 | 137.4447 | 113.0973 | 2591.5123 | 678.584 | 19.4255 | 22.6956 | 5.236 | 15 | 0 | 4 | 2 | 8 | مساحة القطع الناقص = π×20×5/4. سكاي لايت فوقه بنفس المساحة (افتراض)
|  | الإجمالي (البنود المُدرجة فقط) | 3828.5398 | [5 empty] | 1148.5619 | [12 empty] | 396.3004 | 555.7061 | 255.236 | 15 |  |  | 66 | 266
المساحات من أبعاد العميل. أطوال الواجهات الزجاجية المجاورة للكوريدور مقاسة من لوحة المعماري (DWG) — تُعدل لو مختلفة.

## مقايسة الكوريدور
مقايسة تكييف الكوريدور والبهو الدائري — Carrier VRF (عرض مستقل عن المحلات)
عرض منفصل للكوريدور والبهو فقط — المحلات لها حصر وعرض منفصل. أسعار الفئة مأخوذة من مقايسة الـ VRF للمحلات كمرجع، والخلايا الصفراء قابلة للتعديل.
[5 empty] | معامل التسعير (1 = أسعار المقايسة كما هي) | 1
بند | بيان الأعمال | الماركة | الوحدة | الكمية | سعر الفئة (جنيه) | الإجمالي (جنيه) | ملاحظات
أولاً: الوحدات الخارجية والداخلية (Carrier VRF)
1.1 | توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحدات Carrier VRF خارجية بغاز R-410A — سيستم مستقل للممرات في كل دور (منطقة مشتركة للمالك — منفصلة عن عدادات المستأجرين)، شاملة القواعد وممتصات الاهتزاز وكروت الربط.
| سيستم وحدات خارجية لـ البدروم (شامل قاع البهو الدائري) بإجمالي قدرة 58.0 طن تبريد | كاريير (Carrier) | طن | 58 | 39000 | 2262000
| سيستم وحدات خارجية لـ الدور الأرضي بإجمالي قدرة 52.0 طن تبريد | كاريير (Carrier) | طن | 52 | 39000 | 2028000
| سيستم وحدات خارجية لـ الدور الأول بإجمالي قدرة 52.0 طن تبريد | كاريير (Carrier) | طن | 52 | 39000 | 2028000
| سيستم وحدات خارجية لـ الدور الثاني بإجمالي قدرة 52.0 طن تبريد | كاريير (Carrier) | طن | 52 | 39000 | 2028000
| سيستم وحدات خارجية لـ الدور الثالث بإجمالي قدرة 52.0 طن تبريد | كاريير (Carrier) | طن | 52 | 39000 | 2028000
1.2 | توريد وتركيب وحدات داخلية مخفية Concealed Ducted (High Static) كاريير VRF شاملة الفلتر ومضخة الصرف والترموستات والتعاليق.
| وحدة داخلية ذات قدرة 4 طن تبريدي , 14 كيلو وات | كاريير (Carrier) | عدد | 65 | 104000 | 6760000
| وحدة داخلية ذات قدرة 5 طن تبريدي , 17 كيلو وات | كاريير (Carrier) | عدد | 0 | 130000 | 0
| وحدة داخلية ذات قدرة 6 طن تبريدي , 21 كيلو وات | كاريير (Carrier) | عدد | 1 | 156000 | 156000
ثانياً: شبكة مواسير الفريون والوصلات والمحابس
2.1 | مواسير نحاس Seamless جنتيان ميراكو معزولة Armaflex 19 مم شاملة الحوامل واختبار النيتروجين والتفريغ | جنتيان ميراكو | متر طولي | 990 | 4500 | 4455000
2.2 | وصلات تشعيب Y-Branch / Refnet كاريير معزولة | كاريير (Carrier) | عدد | 66 | 8000 | 528000
2.3 | محابس كروية لخطوط الفريون لكل وحدة داخلية |  | عدد | 66 | 7000 | 462000
ثالثاً: التحكم وعدادات الطاقة
3.1 | عدادات طاقة رقمية ذكية للموديولات الخارجية للممرات مربوطة بشاشة العرض المركزية |  | عدد | 15 | 50000 | 750000
رابعاً: توزيع الهواء (ينتظر التسعير)
4.1 | دكت صاج مجلفن معزول شامل الحوامل والوصلات المرنة وأبواب الخدمة (تقدير أولي) |  | م² | 3062.8319 | 0 | 0 | ضع سعر المتر في جدول الأسعار
4.2 | مخارج هواء خطية Linear slot diffuser 160 CFM + مخارج راجع |  | عدد | 665 | 0 | 0 | ضع سعر المخرج في جدول الأسعار
| الإجمـــالي (جنيه) |  |  |  |  | 23485000
أسعار ومعاملات المقايسة
| سعر الطن للوحدات الخارجية |  |  | 39000 |  |  | 7,702,500 ÷ 197.5 طن من مقايسة الـ VRF
| سعر الطن للوحدات الداخلية الدكت |  |  | 26000 |  |  | 104,000 ÷ 4 طن من مقايسة الـ VRF
| متر نحاس لكل وحدة داخلية |  |  | 15 |  |  | المقايسة الأصلية 10 م — الممرات أطول مسارات (مول ممتد)
| سعر متر النحاس |  |  | 4500 |  |  | مقايسة الـ VRF
| سعر وصلة التشعيب |  |  | 8000 |  |  | مقايسة الـ VRF
| سعر المحبس الكروي |  |  | 7000 |  |  | مقايسة الـ VRF
| سعر عداد الطاقة |  |  | 50000 |  |  | مقايسة الـ VRF
| طن لكل عداد (موديول) |  |  | 24 |  |  | مقايسة الـ VRF: 45 عداد لـ 1079 طن
| نسبة القدرة الخارجية للداخلية |  |  | 1 |  |  | مقايسة الـ VRF سعّرت الخارجي = مجموع الداخلي (100%)
| م² صاج دكت لكل م² ممر |  |  | 0.8 |  |  | تقدير أولي — يُراجع باللوحات التنفيذية
| سعر م² دكت صاج مجلفن معزول | [5 empty] | ينتظر التسعير
| سعر مخرج هواء خطي 160 CFM | [5 empty] | ينتظر التسعير